
空压系统设备清单
	项目名称
	技术要求
	数量
	备注

	永磁一体变频螺杆空压机
	详见4.1空压设备主要技术指标
	1台、六个立方
	空压机需具备自我诊断功能,超温、超压、欠压等自动停机保护！运行信息提醒！

	储气罐
	1立方10公斤
	1个
	材质304不锈钢、配备附件及报告！

	冷冻式干燥机
	详见4.2冷冻式干燥机主要技术指标
	1台
	304不锈钢蒸发器及304不锈钢预冷器、具备高压、低压等保护功能！

	精密过滤器
	详见4.3精密过滤器主要技术指标
	1套
	

	精密过滤器
	
	1套
	

	精密过滤器
	
	1套
	

	气动排水器
	配套
	4套
	

	现场安装调试交付
	满足现场使用要求
	1项
	

	其它要求
	负责现场旧设备拆除并放置指定位置，新设备就位并安装（含304不锈钢管道安装材料、吊车、叉车、卸货）、排污管道外接、按国家相关规定办理压力容器使用登记，安全阀、压力表检测并出具检测报告！


四、设备技术指标：

4.1、空压设备主要技术指标：

	项目
	技术指标

	机组型号
	永磁一体变频螺杆空压机

	控制模式
	微电脑智能控制

	排气压力MPa
	0.8

	排气量m³/min
	1.64-6.53

	能效等级
	一级能效

（需提供一级能效证明资料）

	排气量控制方式
	永磁变频恒压控制

	冷却方式
	风冷

	最高环境温度
	45℃

	压缩级数
	单级

	排气含油量
	≤3ppm

	运行噪声d B(A)±3
	65±3

	出口管径
	G1-1/2

	传动方式
	螺杆主机与永磁电机同轴直联一体

	主电机
	额定功率kW 
	37

	
	转速rpm
	0-2700

	
	启动方式
	永磁变频启动

	
	电源V / Hz
	380/50Hz

	
	绝缘等级
	F级

	
	防护等级
	IP54


4.2、冷冻式干燥机主要技术指标：
	空气处理量
	6.9m3/min

	露点温度
	2-10℃

	工作压力
	0.6～1.0Mpa

	压力损耗
	≤0.02Mpa

	空气入口温度
	≤45℃

	制冷压缩机功率
	0.915KW

	冷却方式
	风冷

	冷媒低压压力
	0.4-0.5Mpa

	冷媒高压压力
	1.4-1.8Mpa

	环境温度
	≤38℃

	空气接口管经
	R1/2

	电源
	AC1ф 220V 50Hz

	排水器形式
	电子式

	工作方式
	连续工作

	机组形式
	全封闭箱体式

	设备安装要求
	平整水泥地面，无基础安装

	备注
	304不锈钢蒸发器及304不锈钢预冷器


4.3、精密过滤器主要技术指标：
	空气流量
	6.9m3/min
	6.9m3/min
	6.9m3/min

	工作压力
	0.4～1.0MPa
	0.4～1.0MPa
	0.4～1.0MPa

	初始压降
	≤0.01MPa
	≤0.01MPa
	≤0.01MPa

	空气入口温度
	≤65℃
	≤65℃
	≤65℃

	空气接口管径
	ZG1/2＂内牙
	ZG1/2＂内牙
	ZG1/2＂内牙

	出气含油量
	5.0ppm
	1.0ppm
	0.01ppm

	过滤精度
	3.0um
	1.0um
	0.01um

	寿命（小时）
	8000～10000
	8000～10000
	8000～10000

	滤芯支数
	1
	1
	1

	材质
	304不锈钢
	304不锈钢
	304不锈钢




