## 扉-2 招标控制价扉页
|  | 贵州省司法警察医院（小孟院区）医用被服洗涤消毒用房建设项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | （小写）： |  | 0
| （大写）： |  | 0
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉—2

## 表-01 总说明
编 制 总 说 明
工程名称：贵州省司法警察医院小孟院区医用氧气设备维修维护工程 |  | 第 1 页 共 1 页
贵州省司法警察医院小孟院区医用氧气设施设备维修维护项目估算 1、项目地点：贵州省司法警察医院（小孟院区）松花江路； 2、项目内容：本项目主要包含医用氧气房维修、设施设备维修、供氧管网维修等； 3、建设单位：贵州省司法警察医院； 4、本工程属于维修维护工程，无具体施工图纸，工程量为暂定，以实际需要为准； 5、价格信息参考贵州省2025年12月份造价信息，无造价信息参考市场价进行编制； 6、维修维护综合单价含人工费、材料费（含辅材）、机械使用费、企业管理费及利润、一定的风险费用, 税率暂定为13%；
表-01

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：贵州省司法警察医院小孟院区医用氧气设备维修维护工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
合计
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 改造工程清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表-维修工程
工程名称：小孟院区氧气设施设备维修维护工程 |  |  |  | 标段：贵州省司法警察医院小孟院区医用氧气设施设备维修维护工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030412004001 | 照明供电线路铺维修 | 1、2.5平方铜芯电线铺设； 2、方式：架空搭设； 3、电杆：自行考虑； 4、其他：满足规范要求。 |  | m | 150
2 | 010609003001 | 铝合金窗护栏维修 | 1.名称：外装固定式铝合金防护栏 2. 主体框架：型材：国标6063-T5铝合金。规格：主方管边框，例如 30mm × 30mm × 1.2mm（宽×高×壁厚）。 3. 防护网片： 结构：铝合金竖条或横条，与边框氩弧焊接。 间隙：中心间距不大于 110mm（符合住宅设计安全规范）。 4.表面处理：静电粉末喷涂，颜色按设计要求（常见为黑色、灰色或白色），涂层均匀，附着力强。 5.安装固定：采用不锈钢螺栓（如304材质）将护栏牢固固定在窗洞外侧墙体或窗框上，确保防拆卸、抗冲击。 6.核心要求：结构安全牢固，无尖锐棱角，具有防攀爬设计，耐候性好。 7. 用途：氧气房窗户 |  | m2 | 10
3 | 010609003002 | 金属窗密目网 | 1.名称：金属密目安全防护网 2.核心材质：优质低碳镀锌钢丝 3.规格：丝径 0.7mm，网孔孔径 ≤ 4mm（或目数≥800目/100cm²） 4.尺寸：宽 1.8米，长 6米/张（或按卷供应） 5.表面处理：热浸镀锌（建议锌层≥60g/m²） 6.关键性能：符合《GB 5725-2009 安全网》国家标准，具有抗冲击、耐腐蚀、阻燃自熄性能。 7.用途：窗防护。 |  | m2 | 10
3 | 010802003001 | 防盗门维修 | 1、甲级防盗900mm*2100mm； 2、含安装及五金配件； 3、后置锚栓固定； 4、填充胶封堵； 5、安装缝修补； 6、满足设计及规范要求。 |  | 樘 | 1
4 | 010902004001 | 屋面维修 | 1.原屋面杂物清理； 2.c20细石混凝土找平； 3.热贴防水卷材； 4.符合安装规范要求。 |  | m2 | 20
5 | 011403001001 | 内墙面维修 | 1、原内墙面乳胶漆； 2、旧墙面磁粉乳胶漆清理； 3、刷2道界面剂； 4、墙面找平、磁粉乳胶漆； 5、满足规范要求. |  | m2 | 60
6 | 031301002001 | 开孔（打洞） | 1、监管围墙打孔洞，墙厚500mm； 2、空洞尺寸：300mm； 3、墙体材质：c30砼剪力墙； 4、卫生清理及拆除垃圾弃置； 5、打孔方式：自行考虑； 6、满足规范要求。 |  | 个 | 2
7 | 030609003001 | DN25供氧管道维修 | 1. 介质：医用氧气 2. 材质、规格：无缝脱脂紫不锈钢管，外径Φ28mm，壁厚1.2mm 3. 连接方式：承插式银基钎焊 (含银≥5%) 4. 脱脂要求：安装前须进行专业脱脂清洗，确保内壁无油脂，并用无油氮气吹扫、密封保护 5. 安装要求：沿墙/梁明敷，支架间距≤2.0m，管道应有≥0.3%的坡度坡向排水装置 |  | m | 300
8 | 010609003003 | 金属护栏隔离网 | 1.主材：甲供； 2.辅材：自行考虑； 3.安装条件：场地良好，无需转运措施； 4.符合安装规范要求。 |  | m2 | 50
9 | 01B001 | 汇流排 | 1.名称：医用氧气低温液体汇流排 2. 基本组成：采用“5瓶组”配置，每组包含低温截止阀、低温金属软管。 3. 材质与安全： · 主要材质：氧气专用不锈钢（如S30408）及铜合金，所有部件经严格脱脂清洗，禁油。 5. 执行标准：设计、制造与测试需完全符合 《GB 50751-2012 医用气体工程技术规范》 及相关安全技术规范的要求。 |  | 套 | 1
10 | 01B002 | 汽化器 | 1. 名称：医用氧气汽化器 2. 核心功能：将低温液态氧（LOX）高效、稳定地转化为常温气态氧，并实现稳定压力输出。 3. 主要参数：额定流量：__50__ Nm³/h（根据用氧峰值需求确定，例如：50、100、200 Nm³/h等）。 4. 关键部件与材质： · 汽化器主体：高效翅片管式或板式汽化单元。 6. 执行标准：设计、制造与检验应符合《GB 50751-2012 医用气体工程技术规范》及相关压力容器和安全技术规范的要求。 |  | 套 | 1
11 | 010802004003 | 减压阀组 | 1. 类型：氧气专用截止阀，阀体标有“禁油”标识 2. 规格压力：DN25， 3. 连接方式：法兰连接 4. 安装位置：区域主管道出口处 |  | 套 | 1
12 | 010807001001 | 安全阀 | 医用氧气安全阀，弹簧全启式，不锈钢材质或黄铜材质，严格禁油脱脂。整定压力根据管路设定（如1.05MPa），法兰PN16 DN25接口。 |  | 套 | 1
13 | 011501003001 | 压力表 | 量程按管道工作压力选择，精度1.6级，100mm表盘，禁油材质，带“氧气”标识，用于管道压力就地监测。 |  | 台 | 1
14 | 011604002001 | 室内墙面翻新 | 1、室内墙面铲除及墙面钉毛； 2、刷界面剂； 3、就墙面找平； 4、刮腻子2道，打磨； 5、上白色乳胶漆； 6、满足规范要求。 |  | m2 | 60
15 | 011604002002 | 外墙面清理 | 1、室外墙面饰面清理； 2、旧墙面找平； 3、基层处理； 4、防水外墙真石漆（直喷）; 5、满足规范要求。 |  | m2 | 50
16 | 011604002003 | 屋面临时结构拆除 | 1、屋面临时结构； 2、含卫生清理及铲除垃圾弃置； 3、拆除方式：自行考虑； 4、满足规范要求。 |  | m2 | 20
17 | 011604002004 | 环境清理 | 1、外环境杂草、杂物清理； 2、垃圾弃置：自行考虑； 3、清除方式：自行考虑； 4、满足规范要求。 |  | m2 | 100
18 | 011604002005 | 雨棚修复 | 1、钢架加固、除锈翻新； 2、耐力板制作安装； 3、安装措施：自行考虑； 4、满足规范要求。 |  | m2 | 10
19 | 011604002006 | 防爆照明灯 | 1、高透光防雾； 2、安全防爆； 3、功率100w，光源稳定； 4、满足规范要求。 |  | 个 | 2
20 | 011604002007 | 防爆开关 | 1、安全防爆型； 2、无火花操作； 3、嵌入式安装； 4、满足规范要求。 |  | 个 | 1
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08